走廊图谱 Phase 1 结果研判与返修意见

针对琪明《走廊图谱方法说明 — Phase 1 结果与方案建议》(2026-07-28)

对照文件：《研究方案_朝向长尾_走廊图谱》v1 §2.4 / §8 补算①，《分析材料_朝向长尾_走廊图谱》§2.3

摘要

Phase 1 报告的结论是"所有基于 ERA5 风场 + 参考尾流表的代理指标均无法预测朝向增益"，并据此建议放弃连续图谱（方案 A/B/C）。

这个结论成立，但它证伪的不是方案 §2.4 要做的那件事。 报告把"走廊图谱"实现成了以 171 个已建场为样本、以 `gain_pct` 为标签的统计拟合；而方案 §2.4 定义的图谱是以风玫瑰与参考尾流表做卷积的逐格正向计算，171 场只在事后充当独立验证靶。两者在因变量、自变量、验证统计量三处全部错配，且每一处都会独立地制造假阴性。因此当前结果不足以触发方案 §11 的"回退定题 A"条款。

建议在现有数据上按第五节规格重跑一版（工作量 2–3 天，无新增数据依赖）。若修正口径后仍不成立，那才是图谱失败的证据。

一、根本错位：方案要的是正向计算，Phase 1 做的是反向拟合

方案 §2.4 的方法原文：

增益代理面 gain(θ | 玫瑰)——以参考点阵的预计算尾流表对任意风向分布做能量加权，得"给定玫瑰下最优朝向相对随机朝向的可回收份额"；逐网格只需 ERA5 风向分布，无需逐格 FLORIS。

也就是说，对区域内每个近海网格：

该格风玫瑰 P(θ)  ⊛  参考点阵尾流响应 L(θ)  →  AEP(θ_array) 曲线
                                           →  (max − mean) / mean  =  该格朝向可回收份额

一个格子一个数，确定性计算，不需要训练、不需要标签、不需要样本量。算完直接上色即成图。

两种做法的性质差异：

|  | 方案 §2.4（正向计算） | Phase 1（反向拟合） |
| --- | --- | --- |
| 输入 | 风玫瑰 + 参考尾流表 | 171 场特征 + gain_pct 标签 |
| 是否依赖样本量 | 否，单格即可出值 | 是，且正例仅 7 个 |
| 171 场的角色 | 事后独立验证靶 | 训练数据 |
| 主要失败模式 | 高值区不包含 7 个越线场 | 样本过少、类别极不平衡 |

关键后果：正向计算不需要任何已建场信息就能出图，因此"leave-one-corridor-out"这条验证纪律是天然满足的——这本是该方法最强的防守点（可直接堵住评审的"空间伪重复 / 循环论证"指控）。Phase 1 把验证集当成了训练集，这条优势被主动放弃了，同时整件事塌缩为"171 样本、7 正例、约 4 个独立地理单元的统计学习"——在这个样本规模下做不出结果是统计学的必然，与图谱的物理可行性无关。

报告的结论句"没有任何单因素或多因素线性组合能统一解释这 7 个场"，说的是"找不到能拟合这 7 个场的统计规律"。方案从来不打算拟合它们，而是先用物理算出足迹面、再看这 7 个场落在哪里。

二、三处具体错配

2.1 因变量：应为 AEP(θ) 可回收份额，而非 `gain_pct`

问题。gain_pct 的定义是"刚性旋转到历史最优朝向 vs 实际朝向"。它可分解为：

gain_实际 = A(玫瑰 × 几何)  ×  f(实际朝向落在 AEP(θ) 曲线的哪个位置)
             ↑ 规划期可观测          ↑ 由航道 / 海缆走廊 / 租区形状 / 开发商决策决定

任务一已证：范式 A（风资源最优）与范式 B（约束优先）零共现——朝向在真实项目中被约束系统性牺牲。因此 f 对风场变量而言基本是随机的。用 ERA5 变量去预测一个含随机因子的乘积，r ≈ 0 是数学必然，不是物理发现。

更要命的是它的方向性偏误。一个位于越南走廊、但开发商恰好把朝向选对了的场：A = 18%，gain_pct = 0%。它完全属于走廊——朝向在那里确实是一等设计变量，只是这家开发商吃到了。可回归看到的是一个零值正例。图谱越正确，被这类场惩罚得越重。 拟合 gain_pct 等于要求 ERA5 预测开发商的决策失误，而 ERA5 里不含这个信息。

反向亦然：北海某宽玫瑰场 A 仅 1%，若恰好朝向最差，gain_pct 读出 1%——相对中位（约 +0.3%）已属偏高，纯噪声混入正例。

修正。因变量改为每场 AEP(θ) 曲线的可回收份额：

主口径：(max − mean) / mean，即"最优 vs 随机（朝向无信息，θ 均匀先验）"，与方案 §2.4 措辞一致；

备用口径 (max − min) / mean（最坏情况）约为主口径两倍，偏激进，仅作 SI 敏感性。

数据现成：复用已有 0–170° × 10° 旋转扫描曲线（方案 §2.3"等效偏差 / 罚分平坦度"补算即为此项）。

基准使用的分工（两套基准不冲突，是两件事）：

| 章节 | 对象 | 基准 |
| --- | --- | --- |
| R1 长尾存在 / R2 三走廊 / R3 乘积机制 | 171 个已建场 | 最优 vs 实际（不变，+18.2% 等既有结论全部保留） |
| R4 走廊图谱 | 全球空白网格 | 最优 vs 随机（网格上"实际朝向"未定义） |
| R5 全球赌注 | 未建规划装机 | 最优 vs 随机（未来开发商朝向未知，只能取期望） |

叙事上：R1–R3 说"已经付出的代价"（回顾），R4–R5 说"不管朝向的期望代价"（前瞻）。Methods 一句话切开即可，并注明后者是前者的上包络（gain_实际 ≤ A 恒成立）。

2.2 自变量：缺了最强的那个因子——尾流池

Phase 1 的五个代理指标中没有尾流池。而分析材料 §2.3 已算出：

尾流池（场均尾流损失）r = +0.36，是最强单因子；

WCI 单独 r = +0.04——报告复现为 0.03，与既有结果一致，但这不是新信息，而是乘积模型的预言（无大池时窄玫瑰无用），分析材料原文已明写"这正是乘积模型的预言而非尴尬"；

"WCI 前 1/4 且尾流池前 1/4"的 13 个场平均收益 2.41%，为全样本 0.95% 的 2.5 倍。

Phase 1 构造的交互项是 WCI × 朝向偏差 与 WCI × 朝向偏差 / SpacingD，与机制假设的 WCI × 尾流池 不是同一个东西。且朝向偏差是事后量，不属于规划期可观测集，本就不该进入事前图谱的特征。

另注：SpacingD 与真实尾流损失的相关为 −0.52（分析材料 §2.4 已核），可作规划期代理，但不能替代尾流池本身进入机制检验。

修正：核心项改为 WCI × 尾流池；尾流池取 farm_wakeloss_map.csv 的场均尾流损失（已有）。

2.3 统计量：Pearson r 与无重采样 RF 在此数据上无诊断力

gain 分布高度右偏：中位约 +0.3%，96% 场址低于 5.2% 风年噪声地板，仅 7 场越线。

Pearson r：171 个点中约 164 个挤在零附近，会把斜率系统性压平。此处应用 Spearman 秩相关，或直接按 ≥2% / ≥5.2% 做二分类。

RF recall = 0：正例率 7/171 ≈ 4%。在未做类权重或重采样的情况下，任何分类器全预测负类即可获得 96% 准确率与 0 召回——这是不平衡数据的默认输出，不构成"无信号"的证据。

报告表中 "参考尾流表朝向敏感度 r = 0.14" 是最接近正确因变量的一项，n = 171 时 p ≈ 0.07，是全表唯一有苗头的信号，却与其余四项并列呈现、一并被否定。

修正：报 Spearman ρ + 二分类 AUC + leave-one-corridor-out 查全率/查准率，不报 Pearson r，不报无重采样 RF。

三、验证口径：为什么方案写"查全率"而不是"r"

由 gain_实际 = A × f 且 f ≤ 1，得 `gain_实际 ≤ A` 恒成立——A 是实际增益的上包络。因此验证是单向的：

7 个越线场（及 26 个 >2% 场）必须落在图谱高值区 → 查全率，目标 100%，可硬性检验；

高值区内出现低 gain_pct 的场 → 允许，那是朝向已选对（或被约束逼对）；

低值区内出现高 gain_pct 的场 → 一个都不允许，出现即图谱被证伪。

第 2 条意味着查准率天然偏低，而低查准率不是缺陷，恰是图谱正确性的表现。Pearson r 同时惩罚第 2 条，把"图谱工作正常"判成了"图谱失败"。这正是方案 §2.4 写"必要条件式诊断，不承诺点预测"的原因。

四、对报告第三节三条物理原因的判读

| 报告原因 | 判读 |
| --- | --- |
| ERA5 0.25° 无法捕捉海峡/水道尺度地形整流 | 真问题，须承认。但对策已在方案 §8 补算⑤：7 个场做 MERRA-2（可选 CCMP/ASCAT）玫瑰交叉核验 + ±10° 风向扰动，，远低于全球 WRF。局限节如实写"实测核验待未来"。 |
| 参考尾流表基于标准 5D 方阵，真实几何 1.7D–8.3D 超出覆盖 | 可修，非硬伤。方案原文即为"密度轴以条件式呈现"，不是拿单张 5D 表硬套。应把参考表扩为 2D / 3.3D / 5D / 7D 几档密度的表族，按拟建密度条件化查表，图例改为"若按行业惯行 3–4D 密度建设"。 |
| 增益是农场建设历史的函数，不含于任何风场代理 | 正确，但这恰恰论证了不该拿 `gain_pct` 当因变量，而非论证图谱不成立。见 §2.1。 |

第三条是报告自己写出的病因，但开出的药方（放弃图谱）与病因不匹配——病因指向的是换因变量。

五、对报告方案 A 的循环论证风险

报告方案 A 的四条筛查条件中，第 2 条列举的"越南中南部、台湾海峡出口、亚得里亚海、丹麦海峡"正是 7 个越线场的所在地，随后又以这 171 个场作验证。这是以答案反设条件、再用同一批数据验证，评审可一眼识破（方案 §9 攻击对照表中"空间伪重复"一栏即针对此）。

若要保留条件筛查图，必须改为严格的 leave-one-corridor-out：定阈值时留出湄公河走廊，仅用其余场，然后检验湄公河能否被重新捡回。

而如第一节所述，正向计算的图谱天然不使用任何已建场信息，这个问题根本不会出现。这也是应优先修复正向计算路线、而非退守方案 A 的理由。

六、返修规格（可直接执行）

6.1 第一步：修正版复算（2–3 天，现有数据，无新增依赖）

只改三处：

因变量：由 gain_pct 改为每场 AEP(θ) 曲线的 (max − mean) / mean（复用现有 0–170°×10° 旋转扫描）。

自变量：加入尾流池（farm_wakeloss_map.csv 场均尾流损失），核心项设为 WCI × 尾流池；移除"朝向偏差"类事后量。

统计量：报 Spearman ρ、≥2% / ≥5.2% 二分类 AUC、leave-one-corridor-out 查全率与查准率；不报 Pearson r，不报无重采样 RF。

验收标准：WCI × 尾流池 对 A 的 Spearman ρ ≥ 0.5，且 7 个越线场的 A 值全部落在样本前 25%。

6.2 第二步：区域图谱正向计算（数据整备为主）

参考尾流表扩为 2D / 3.3D / 5D / 7D 密度表族；

下载 ERA5 格点逐时风（东亚 + 欧洲两块，缺一不可——7 个越线场中 5 个在东亚、2 个在欧洲，只算东亚则查全率天花板为 5/7，且 R2 的"欧洲海峡风道"走廊将在图上缺席）；

逐格卷积出 A 面，按 3–4D 密度条件化上色；

叠 171 场做事后验证，按第三节三条口径报告；

标注 7 场以外的高值候选走廊（北部湾等）——这是图谱的全部价值所在。

工作量提示：卷积本身是查表加权，几千个近海格点为分钟级计算。方案标注的"1–2 周"几乎全部花在 ERA5 格点数据的下载与裁剪上。即：本项补算的真正瓶颈是数据搬运，不是方法风险。

6.3 定位说明（写入 Methods，避免再次跑偏）

图谱的构建不使用任何已建场信息；171 场仅用于事后验证。

图谱是必要条件式诊断（"此处一旦密建，朝向即为一等变量"），非点预测，不承诺预测任何具体风场的实际增益。

图谱不是机制的证据（机制证据在 §2.3：尾流池 r=+0.36、交互组 2.41% vs 0.95%、概念图 C 的第一性推导），而是机制成立后的地理外推。逻辑链：机制成立 → 正向算出足迹 → 足迹在已建场上查全率高（资格证）→ 足迹对未建海域的指认可信（价值所在）。

七、结论

Phase 1 的结果只证伪了一件方案从未主张的事——"用 ERA5 风场变量点预测已建场的实际朝向增益"。方案 §2.4 的核心主张（正向卷积出成因足迹 + 必要条件式诊断 + 查全率验证）尚未被测试。

按方案 §11，"补算①图谱不成立则回退定题 A（《错位无罚》）"——现阶段不具备触发该条款的证据。建议先执行 6.1 的修正版复算（2–3 天），再据结果决定去留。